## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Regulator diferencijalnog tlaka 4002
1. | HERZ-Regulator diferencijalnog tlaka kompaktna izvedba, kućište od mjedi otporne na otcinčavanje, s vanjskim navojnim priključkom DN 15 i DN 20 s konusom, DN 25 do DN 50 s ravnim brtvljenjem. Proporcionalni regulator, radi bez pomoćne energije. Namjenjen za instalacije grijanja i hlađenja radi održavanje konstantnog diferencijalnog tlaka unutar regulacijsko tehničkog područja. Membrana i O-prsten su od EPDM. Opruga za postavljanje zadane vrijednosti od nehrđajućeg čelika. Impulsni vod od 1000 mm u isporuci. Max. pogonska temperatura 120 °C. Max. pogonski tlak 10 bar. Max.diferencijalni tlak u kućištu 2 bar.
Proizvod HERZ
Regulator diferencijalnog tlaka (područje podešavanja dp 50-30 kPa):
DN 15, protok 50–1300 l/h, Art. 1 4002 41
DN 20, protok 100–1600 l/h, Art. 1 4002 42
DN 25, protok 150–2000 l/h, Art. 1 4002 43
DN 32, protok 200–5000 l/h, Art. 1 4002 44
DN 40, protok 400–8000 l/h, Art. 1 4002 45
DN 50, protok 400–9000 l/h, Art. 1 4002 46
Regulator diferencijalnog tlaka (područje podešavanja dp 25-60 kPa):
DN 15, protok 50–1300 l/h, Art. 1 4002 61
DN 20, protok 100–1600 l/h, Art. 1 4002 62
DN 25, protok 150–2200 l/h, Art. 1 4002 63
DN 32, protok 200–7500 l/h, Art. 1 4002 64
DN 40, protok 500–9000 l/h, Art. 1 4002 65
DN 50, protok 500–10000 l/h, Art. 1 4002 66
Regulator diferencijalnog tlaka (fiksna vrijednost dp 23 kPa):
DN 15, protok 50–900 l/h, Art. 1 4002 21
DN 20, protok 100–1200 l/h, Art. 1 4002 22
DN 25, protok 150–1800 l/h, Art. 1 4002 23
DN 32, protok 200–4000 l/h, Art. 1 4002 24
DN 40, protok 400–6500 l/h, Art. 1 4002 25
DN 50, protok 400–7000 l/h, Art. 1 4002 26
Regulator diferencijalnog tlaka s integriranim izvršnim članom za 2 položajni pogonski motor, ON/OFF regulcija (fiksna vrijednost dp 23 kPa):
DN 15, protok 50–900 l/h, Art. 1 4002 81
DN 20, protok 100–1200 l/h, Art. 1 4002 82
DN 25, protok 150–1800 l/h, Art. 1 4002 83
DN 32, protok 200–4000 l/h, Art. 1 4002 84
DN 40, protok 400–6500 l/h, Art. 1 4002 85
DN 50, protok 400–7000 l/h, Art. 1 4002 86