## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Regulacijski granski venitli STRÖMAX-FODRV 4017 s mjernom blendom
1. | STRÖMAX-FODRV-Regulacijski granski ventili s mjernom blendom, koso sjedište, neuspinjuće vreteno. Kolčak x kolčak, izrađen od mjedi otporne na otcinčavanje, žuta izvedba. Jednostavno prednamještanje uz mogućnost ograničenja, digitalno pokazivanje stupnja prednamještanja u oknu ručice. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Obostrano navojni kolčaci, za Rp 1/2" i 3/4" postoje adapteri steznog seta za priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Brtvljenje vretena dvostrukom O-brtvom. 2 mjerna ventila uz ručicu predmontirana, kao pribor postoje i mjerni vetili produžene izvedbe. Max. pogonska temperatura 120°C. Max. pogonski tlak 16 bar. Kod primjene HERZ-setznog seta poštovati za njih važeće pogonske uvjete.
Proizvod HERZ
| Rp 1/2", kvs=2,0, Art. 1 4017 01 | kom
| Rp 1/2", LF, kvs= 0,51, Art. 1 4017 11 | kom
| Rp 1/2", MF, kvs= 0,95 Art. 1 4017 21 | kom
| Rp 3/4", kvs= 3,60, Art. 1 4017 02 | kom
| Rp 1", kvs= 6,50, Art. 1 4017 03 | kom
| Rp 1 1/4", kvs= 13,30, Art. 1 4017 04 | kom
| Rp 1 1/2", kvs= 18,50, Art. 1 4017 05 | kom
| Rp 2", kvs= 33,00, Art. 1 4017 06 | kom
Markica za označavanje namiještanja:
| Art. 1 6517 05 | kom
Mjernim ventil produžene izvedbe - crveni
| Art. 1 0284 12 | kom
Mjernim ventil produžene izvedbe - plavi
| Art. 1 0284 11 | kom